Федеральное агентство по связи и информатизации

СибГУТИ

Кафедра ЭУ

Курсовая работа по дисциплине:

# “Электропитание устройств и систем связи

Выполнила:

Проверил:

Козляев Ю. Д.

## Новосибирск 2005

Содержание:

- Данные в соответствии с вариантом.

- Общая характеристика проектируемого объекта.

- Расчет параметров аккумуляторной батареи

3.1 Расчет токов.

3.2 Расчет электрической емкости аккумулятора и выбор типа аккумулятора.

  - Определение числа элементов в батарее, ориентировочные пределы изменения напряжения  при заряде и разряде и точное напряжение плавающего подзаряда при пониженной температуре

- Выбор выпрямителей.

- Расчёт мощности всех категорий потребителей и суммарных значений максимальной и усредненной мощности.Выбор типа ДГУ.

- Выбор преобразователей энергии для ЭПУ и шкафного оборудования

- Вычисление усредненного значения годового потребления электрической энергии и ожидаемой стоимости энергопотребления.

- Вычисление допустимого сопротивления короткого замыкания в точке ввода энергии в распределительный щит.

- Схема

- Вывод

- Список используемой литературы

1. Данные в соответствии с вариантом 16.

Тип исследуемого узла                                                                   Базовая станция

Напряжение питания основного канала цепи постоянного тока,  В         U0=60

Максимальный ток нагрузки, А	I0=60

Мощность потребления аварийного освещения,кВТ	Pав.осв=0.6

Полная мощность потребления  освещения,кВТ	Pосв=0.6

Полная мощность потребления на хозяйственные нужды, ВА	Sхоз=4.2

Коэффициент мощности нагрузки на хоз. нужды	cosϕ=0.707

Мощность потребления стойки преобразователь пост. напр.	Pспн=2.2

Время разряда аккумуляторных батарей, час	  tр=3

Мощность потребления установки бесперебойного питания (перем.), кВт    	  Pубп=2.8

Рабочая температура окружающей среды, градус	tср=+18

Число аккумуляторных батарей                                                                          1

Первичная сеть трёхфазная, четырех проводная, Uф=220 В, fс=50Гц по ГОСТ 13.109-97

Тариф за потребляемую энергию одноставочный, С=0. 8 руб/кВт.час.

2. Общая характеристика проектируемого объекта

Узел –Базовая станция.

Электропитающая установка для питания узла базовой станции представляет собой совокупность элементов, которые в конечном итоге позволяют получить необходимые мощности для работы устройств узла.

Первичное напряжение сети подводится четырех проводной линией (три фазных провода А,В,С и нейтральный провод N или PEN); выпрямительный  модуль (4) содержит группу однофазных выпрямителей,  включенных по входу  к одному из фазных и нейтральному проводу сети, а по выходу- параллельно, с заземлением положительного вывода источников питания аккумуляторный модуль содержит две группы батарей (АБ1, АБ2) и батарейный блок контроля и защиты; выходы ЭПУ разделены по возможным категориям потребителей; в щите распределения энергии переменного тока могут быть установлены измерительные приборы (амперметр, вольтметр, ваттметр); напряжение аварийного освещения внутренних помещений узла формируется из напряжения аккумуляторной батареи и коммутируется контактором в автоматизированном, вводно-распределительном шкафу. Схема дает наглядное представление о составе оборудования и взаимодействии элементов, хотя не определяет структуру и необходимое число  отдельных блоков.

BSS - оборудование базовой станции, состоит из контроллера базовой станции (BSC) и приемо-передающих базовых станций (BTS).

3.Расчет параметров аккумуляторной батареи

Механические характерР22Ррач

Механические характерис

1

2

3

4

5

6

7

8

10

9

Pосв=0,6кВт

Pав.осв=0,6кВт

Sхоз=4,2КВА

Pспн=2,2кВт

Pубп=2,8кВт

Io инн=52A

Iосум

Io техн=162,8A	Io апп=60A

Iо ав.осв=10A

Iозар=72,.9A

Io спн=40,8A

Перем. Ток авар. Осв.

Число аккумуляторных батарей – 1 штука.

1 – шкаф вводный с двумя вводами городской сети и резервным вводом ДГУ

2 – шкаф распределительный

3 – установка бесперебойного питания постоянного тока

4 – модули выпрямителей

5 – устройство коммутации и защиты аккумуляторной батареи

6 – аккумуляторная батарея

7 –инвертор напряжения

8 – преобразователь постоянного напряжения в постоянное напряжение другого уровня

9 – устройство вентиляции и охлаждения ЭПУ

10 – двигатель – генераторная установка(ДГУ)

Io – постоянный соствляющие тока:

Апп- аппаратуры

Ав.осв –аварийного освещения

Ин- инвертора

Сспн – стойки преобразователя постоянного напряжения

Техн – технологических потребителей

Зар – заряда батареи

Сум -суммарный

3.1Расчет токов:

Io апп=Io=60 А       ток аппаратуры узла

Io спн=Pспн/Uo*кпд=2200/60*0.9=40.8 A    ток преобразователя постоянного напряжения

Iо ав.осв=P ав.осв/Uo=600/60=10 A ток аварийного освещения

Io инн=Pубп/Uo*кпд=2800/60*0.9=52 A  ток установки бесперебойного питания

Io техн= Io апп+ Io спн+ Iо ав.осв+ Io инн=162.8 А суммарный ток технологический

Io зар= С10/10= (Io техн*t/K)/10=(162,8*3/0.67)/10=72,9 A ток заряда аккумуляторной батареи

Io сум=Io зар+Io техн =162,8+72,9=235,7А общий суммарный ток

3.2 Расчет электрической емкости аккумулятора и выбор типа аккумулятора

Выберем аккумуляторную батарею Сн.

с номинальной емкостью Сн при условиях: U0 =60B ,Tраэр =3 часа,

I разр= 162.8 A, Т=+180C.

Ёмкостью определяют количество электричества, запасаемое или  отдаваемое аккумулятором, измеряемое в А.час. (С= I х Т). Различают номинальную емкость (Сн, как полученную от аккумулятора при нормальной температуре 200С в режиме 10 часового разряда током равным величине Iразр=0.1С и рабочую (Ср=IразрТразр ), полученную при других условиях. Названные емкости связаны соотношением:

Сн=IРАЗРTРАЗРKi(1+0.006(t−20)) А.час,

где Кi=0.67 –коэффициент отдачи емкости в зависимости от величины разрядного тока, t- средняя температура элемента в град. по Цельсию.

Сн=IРАЗРTРАЗРKi(1+0.006(t−20)=162.8 ∗30.67(1+0.006(18−20))=737.8 А.час,

Аккумулятор за 10 лет теряет 20% своей емкости. Учтём это и выберем необходимую ёмкость

Свыб=1.2Сн=885,4Ачас

Этим значениям удовлетворяют аккумуляторы герметичного исполнения, с регулирующим клапаном.

OPZv-600, HAWKER OLDHAM, Франция. Электролит аккумуляторов желейного типа ( водный раствор серной кислоты зафиксирован гелем).

  - Определение числа элементов в батарее, ориентировочные пределы изменения напряжения  при заряде и разряде и точное напряжение плавающего подзаряда при пониженной температуре

I разр= 162.8 A, Т=+180C, U0 =60B ,Tраэр =3 часа

1.Nэл=Uб.ном/Uэл.ном=48/2=24;

2. Uб.мах=Uк.зар*Nэл=2.2*24=52.8,В

Uб.min=Uк.разр*Nэл=1,8*24=43,2 В

3.Ср=Iразр*Tразр=162.8 *3=488,4 А*ч

4.Выбор выпрямителей.

В соответствии с найденными значениями токов Iразр=162.8 А и Iоз=72,9и их суммой I=235,7 А, выберем тип выпрямителя, учитывая напряжение Uо=60 В.

Тип выпрямителя:

| Тип стойки | Тип ВБВ | Диапазон рег.напр | Выходной ток,А |
| --- | --- | --- | --- |
| СУЭП-260/300 12 12-0 | ВБВ60/25-2К | 54-72 | 15…300 |

5.Расчёт мощности всех категорий потребителей и суммарных значений максимальной и усредненной мощности.Выбор типа ДГУ

Двигатель- генераторные установки  (ДГУ) являются автономными источниками электрической энергии, применяемые для резервирования электроснабжения узлов связи на случай отказов сети переменного тока.

Конструктивно ДГУ состоит из двигателя внутреннего сгорания, механически соединенного с электрическим генератором. В маломощных установках используются бензиновые двигатели, в установках с мощностью 6.0 и более кВт используются дизельные двигатели, в которых в качестве топлива используется керосин

Для выпрямителя со звеном коррекции коэффициента мощности

(Кз=0,6; К0=1; cos=0.9; кпд=0,8; sin=0.436 ):

Sв=IoΣ⋅Uoηв⋅cosϕ=235.7∗480.8∗0.9=15.71 кВтPв=Sв*cosϕ=14.14 кВQв=S*sinϕ=6.16кВАр

Хозяйственные нагрузки (вентиляторы и кондиционеры): с учетом равенства значенийcosϕвен=cosϕконд=0,7 находим:

Sхоз=4,2КВАP=Sдв*cosϕхоз=2,94кВтQхоз=Sхоз*sinϕхоз=4,2∗1−0,72=3кВA

Осветительные  нагрузки:

Росв=0,6кВт

Sосв=Pосв/cosϕ=0.6кВтQосв=0

Суммарные показатели потребления:

Qвыпр

Sсумм

Рсумм=Рв+Рхоз+Росв=14,14+ 2,94 +0,6   = 17,68 кВт,

Qсумм= Qв+ Qдв= 9,16      кВА,

S сумм=Р2сумм+Q2сумм=19,91 кВА

Qхоз

cosϕсумм= Рсумм/ S сумм=0,89

Pхоз

Pвыпр

Pосв

Номинальный ток ввода:

Uфаз=220В,  Uлин=380В,

Iнагр=Sсумм/3*Uфаз=Sсумм/3*Uлин=19,91/3*220=30,2 А

Ток автоматического выключателя вводного щита:

Iа=Iнагр*2=60,4А

Ориентировачное значение максимальной мощности в переходном режиме:

Smax=2*Sнагр=39,82кВА

Усредненное значение активной мощности нагрузок  с учетом коэффициентов одновременности  и загрузки в соответствии с табл.6,стр 25:

Pcр=n=1NPn∗K0n∗K3m
                =14.14∗1.0∗0.6+2.94∗1.0∗0.8+0,6*1,0*0,55=8,5+2,4+0,33=11,23кВт

Ориентировочное значение усредненной величины полной мощности ЭПУ

Sср=Pcр/cosϕсумм=11,230,89=12,62кВА

По представленным данным подходящим типом ДГУ является:L14SP S<=14кВА, P<=14кВт

6.Выбор преобразователей энергии для ЭПУ и шкафного оборудования

а) Шкафы вводно-распределительные ШВР производства ОАО Юрьв-Польского  завода “Промсвязь”, далее ЮПЗ “Промсвязь”.

Шкафы  ШВР предназначены для ввода и распределения электрической энергии трехфазного или однофазного переменного тока с номинальным напряжением 380/220В. Щиты обеспечивают защиту сети и потребителей энергии от перегрузок, коротких замыканий, от перенапряжений.

ШВР   AУ380/16 2 1 П 10  1-ый ШВР

ШВР   AУ380/16 2 1 П 10  1-ый ШВР

б) Преобразователи постоянного напряжения

При установке на узлах телекоммуникационного  оборудования с рабочим напряжением, отличающимся от основного (опорного) напряжения ЭПУ предусматривают установку дополнительных устройств для преобразования уровня постоянного напряжения. Обычно такие устройства обеспечивают стабилизацию выходного напряжения и поэтому называются стабилизированными преобразователями напряжения (СПН). Для получения устройств достаточной мощности СПН объединяют в группы, размещаемые в стойках ССПН. Выбор требуемого устройства определяется  по входным и выходным параметрам типовых стоек. Полная номенклатура стоек насчитывает более 100 типов / 6 /. Ниже, в табл. 3 приведен «усеченный» ряд, достаточный для решения широкого круга задач.

| Тип стойки ССПН | Тип преобразователя СПН | Макс. колич. Преобразователей | U02/пределы регулирова- ния, В | Ток Нагрузки А |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6-60-24/80-2 | 60-24/40 | 2 | 24/21-26 | 0…80 |

в). Источники питания переменного  тока.  Инверторы напряжения и устройства бесперебойного питания.

Инверторы напряжения  (ИН) предназначены для обеспечения бесперебойного питания ответственных потребителей напряжением переменного тока. Как правило, к ним относятся серверы, компьютеры обеспечения технологического процесса, мониторинга телекоммуникационных систем. В ряде случаев инверторы применяют для организации аварийного освещения «наружных» объектов (например, антенных мачт) осветительными приборами, рассчитанными на стандартное напряжение переменного тока 220В.. Инвертор преобразует опорное напряжение ЭПУ в переменное напряжение гарантированного качества. Для маломощных потребителей (до 400-500 Вт) допустимо применение простейших ИН с прямоугольной или трапецеидальной формой выходного напряжения, при большей мощности применяются ИН с синусоидальной формой напряжения.

Pубп=2,8кВт

| Тип инвертора | Напряжение входа, допустим. пределы напряжения, В | Вых. мощность ВА(1) |
| --- | --- | --- |
| DSI-48-3000 | 48/60(40-80) | 3000 |

г)Опросная карта (лист), для оформления заказа на шкаф ШВРа.

- номинальное напряжение вводов сети  380  В.

- Номинальный ток вводного автомата (А):.32

- Количество вводов: а) от сети: 2.

б) от дизельной электростанции: 1.

- Тип дизельной электростанции: передвижная.

- Необходимость предусматривать АВР для включения АДЭС: да.

- Необходимость контролирующих приборов: да

А. Амперметры: да на каждом вводе.

Б. Вольтметры: да на каждом вводе.

В. Счетчики электроэнергии: да на каждом вводе.

- Количество автоматических выключателей потребителей:

| ток А | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1ф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3ф |  |  |  | ДГУ |  | В.А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

А.В-автоматический выключатель

- Условие переключения АВР: при отклонения напряжения более допустимых по ОСТ пределов.

- Источники питания цепей аварийного освещения: нет

д)Опросная карта (лист), для оформления заказа на шкаф ШВР2.

номинальное напряжение вводов сети  380  В.

Номинальный ток вводного автомата (А):10,6,25

Необходимость контролирующих приборов:

А. Амперметры: да на каждом вводе.

Б. Вольтметры: да на каждом вводе.

Количество автоматических выключателей потребителей:

| Ток,А | Sхоз/3/220=6,36 10 А | Росв/220=2,72 6 А | Sвх.выпр/3/220=23,8 25 А |
| --- | --- | --- | --- |
| 1ф |  | 3 |  |
| 3ф | 1 |  | 1 |

Условие переключения АВР: при отклонения напряжения более допустимых по ОСТ пределов.

Источники питания цепей аварийного освещения: нет

7.Вычисление усредненного значения годового потребления электрической энергии и ожидаемой стоимости энергопотребления.

Роп=Рхоз*Кхоз+Росв*Косв+ Рав.осв*Кав.осв +Ртехн*Ктехн= 2,94*0,8+0,6*0,7+0,6*0,4+14,14*1=17,152  кВт

Пэ=Роп*С*t=17,152*0,8*365*24=120201,   где t=365дней*24часа,  С-тариф=0.8 кВт/ч.

Пэ=120201 руб.

8. Вычисление допустимого сопротивления короткого замыкания в точке ввода энергии в распределительный щит.

Отключение автоматических выключателей (АВ) в цепях переменного тока  в течение времени tоткл<0,1с гарантируется при выполнении условия Iоткл< Iкз, где Iоткл=5*Iа.ном(а.в)=5*32=160А

Sсумм=19.91кВА; 	Iфаз.ном=37,8А;  Zк=0,26 Ом; 		Zc=2*Zk=0.52 Ом;  т.к Iа.ном(а.в)=32А, тоZавт=0,005

Zкаб>220/Iкз-Zс-Zавт,  Zкаб>0.85Ом

9.Вывод

При выполнении курсового проекта познакомилась  с новейшими достижениями в области разработки и  проектирования электропитающих установок предприятий связи, особенностями работы и эксплуатации электротехнических устройств для систем электроснабжения. Изучила и освоила принципы построения ЭПУ телекоммуникационного узла связи. Произвела выбор питающей аппаратуры в соответствии с предложенной документацией А также получила навыки использования нормативной, справочной и технической литературы по изучаемой теме.

1. Козляев Ю.Д.СИСТЕМА БЕСПЕРЕБОЙНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО УЗЛА

Задания и методические указания для курсовой работы для студентов, обучающихся по направлению «Телекоммуникации» Новосибирск 2005г.

2. Лекции