Министерство Российской Федерации по связи и информатизации

Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики

СИСТЕМА БЕСПЕРЕБОЙНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ  ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО УЗЛА

Задания и методические указания для курсовой работы

для студентов, обучающихся по направлению

«Телекоммуникации»

Новосибирск 2003г

Содержание

# Введение

- Исходные данные

- Общая характеристика проектируемого объекта

- Выбор элементов функциональной схемы

- Опросная карта

- Вычисление усредненного значения годового потребления электрической энергии и ожидаемой стоимости энергопотребления

- Укрупнённый расчёт звена ККМ

- Заключение

# Введение

Целью курсовой работы является систематизация, расширение и углубление теоретических знаний, знакомство с новейшими достижениями в области разработки и  проектирования электропитающих установок предприятий связи, особенностями работы и эксплуатации электротехнических устройств для систем электроснабжения.

Электропитающая установка является одной из базовых инфраструктур телекоммуникационного узла, предназначенной для получения напряжения (или ряда напряжений) питания, адаптированного к требованиям  телекоммуникационного оборудования независимо от качества внешнего электроснабжения. .               Задачей является разработать в соответствии с техническим заданием функциональную схему электропитающей установки, рассчитать максимальные и усредненные значения тока и мощности ЭПУ, определить  рабочие характеристики преобразователей электрической энергии, выбрать необходимое распределительное и преобразующее оборудование. Индивидуальной частью работы является укрупненный расчет корректора коэффициента мощности (ККМ).

Исходные данные для расчёта ( Вариант №10)

- Узел  Б- базовая станция

- Параметры первичного электроснабжения: номинальное напряжение сети (U1=380/220 В), число фаз (m=3), число вводов сети (n=1), нестабильность напряжения в % (N1= - 20%  +10%) и частотой 50Гц.

Uo               :   48 В;

Io                 :   25 А;

Росв/Равосв     :   0.8/0.6 кВт;

Sхоз               :  1,8 кВА;

cosϕхоз        :   0.7;

cosϕвыпр      :   0.95;

Рубп,перем.тока  :   0.6 кВт;

Рспн               :   0.8 кВт;

пр                :   0.85

- Число групп аккумуляторных батарей (NAB=1).

- Время аварийной работы от аккумуляторных батарей ТАВ=4 часа.

- Номинальная температура окружающей среды и её отклонения

Тмин = +80с.

Среднегодовое значение коэффициентов спроса:

Кс (техн + зар.бат)=0.9

Кс(осв)=0.6

Кс(ав.осв)=0.7

Кс(хоз)=0.8

6.  Тариф за потребляемую энергию одноставочный, С=0. 8 руб/кВт.час.

Общая характеристика проектируемого объекта

Электропитающая установка для питания узла базовой станции представляет собой совокупность элементов, которые в конечном итоге позволяют получить необходимые мощности для работы устройств узла.

Первичное напряжение сети подводится четырех проводной линией (три фазных провода А,В,С и нейтральный провод N или PEN); выпрямительный  модуль (4) содержит группу однофазных выпрямителей,  включенных по входу  к одному из фазных и нейтральному проводу сети, а по выходу- параллельно, с заземлением положительного вывода источников питания аккумуляторный модуль содержит две группы батарей (АБ1, АБ2) и батарейный блок контроля и защиты; выходы ЭПУ разделены по возможным категориям потребителей; в щите распределения энергии переменного тока могут быть установлены измерительные приборы (амперметр, вольтметр, ваттметр); напряжение аварийного освещения внутренних помещений узла формируется из напряжения аккумуляторной батареи и коммутируется контактором в автоматизированном, вводно-распределительном шкафу. Схема дает наглядное представление о составе оборудования и взаимодействии элементов, хотя не определяет структуру и необходимое число  отдельных блоков.

ДГУ

Ввод 1

осв

Хоз.нагр

Ав.Осв.наруж.обьектов

Перем.ток авар.осв.

Iо спн

Iо ав.осв

Iо апп=25 A

Iо ин

3

Iо сум

Iо техн

Uо=48 B

9

4

7

8

1

2

5

6

Iо ин

Iо зар

1 - шкаф вводно – распределительный с одним вводом городской сети и резервным вводом ДГУ. 2 - шкаф вводно – распределительный. 3 – установка бесперебойного питания постоянного тока. 4 – модули выпрямителей. 5 – устройство коммутации и защиты аккумуляторных батарей. 6 - аккумуляторная батарея. 7 – инвертор напряжения. 8 – преобразователь постоянного напряжения в постоянное напряжение другого уровня. 9 – двигатель – генераторная установка.

Выберем элементы функциональной схему электропитающей установки (ЭПУ). Для этого:

1. Посчитаем токи:

Io – постоянные составляющие тока аппаратуры (апп), аварийного освещения (ав.осв), инвертора (ин), стойки преобразователя постоянного напряжения (спн), технологических потребителей (техн), заряда батарей (зар), суммарный (сум).

Io ин=РвхUo=РубпηUo=0.6⋅1030.85⋅48=14.7 A

Io апп=25 A

Io ав.осв=РавUo=0.6⋅10348=12.5 A

Io спн=РвхUo=РспнηUo=0.8⋅1030.85⋅48=19.6 A

Io раз=Io=14.7+25+12.5+19.6=71.8 A

2. Выберем аккумуляторную батарею Сн.

с номинальной емкостью Сн при условиях: U0 =48B ,Tраэр =4 часа,

I разр= 71.8 A, Т=+80C.

Ёмкостью определяют количество электричества, запасаемое или  отдаваемое аккумулятором, измеряемое в А.час. (С= I х Т). Различают номинальную емкость (Сн, как полученную от аккумулятора при нормальной температуре 200С в режиме 10 часового разряда током равным величине Iразр=0.1С и рабочую (Ср=IразрТразр ), полученную при других условиях. Названные емкости связаны соотношением:

Сн=IРАЗРTРАЗРKi(1+0.006(t−20)) А.час,

где Кi=0.73 –коэффициент отдачи емкости в зависимости от величины разрядного тока, t- средняя температура элемента в град. по Цельсию.

Сн=IРАЗРTРАЗРKi(1+0.006(t−20)=71.8∗40.73(1+0.006(8−20))=424 А.час,

Аккумулятор за 10 лет теряет 20% своей емкости. Учтём это и выберем необходимую ёмкость

Свыб=1.2Сн=508,74Ачас

Этим значениям удовлетворяют аккумуляторы герметичного исполнения, с регулирующим клапаном.

OPZv-600, HAWKER OLDHAM, Франция. Электролит аккумуляторов желейного типа ( водный раствор серной кислоты зафиксирован гелем).

Рассчитаем ток заряда:

Ioз=Cвыб,10=60010=60 А   ;

3. Выбор выпрямителей.

В соответствии с найденными значениями токов Iразр=71.8 А и Iоз=60 А, и их суммой I=131.8 А, выберем тип выпрямителя, учитывая напряжение Uо=48 В.

ИБП 1-48/160      с    5 выпрямителями ВБВ 48/30-2 и +1 в запасе.

4. Расчёт мощности всех категорий потребителей и суммарных значений максимальной и усредненной мощности.

- для выпрямителя

S

QQQ

P

cos

Рвых.выпр=IoΣ⋅Uo=131,8∗48=6,34 кВтPвх=Pвых.выпрη=7,44 кВтcosϕвыпр=Pвх.выпрSS=Pвх.выпрcosϕвыпр= 7,83кВтQвх=S2−Pвх.выпр2= 2,45ВA

где P –активная составляющая мощности, Q – реактивная, а S – полная.

- для хоз. нагрузок

cosϕхоз=PхозSхозРхоз=Sхозcosϕхоз=1.8∗0.7=1.26кВтQхоз=Sхоз2−Pхоз2= 1,28ВA

- суммарные мощности

Рсум=Рхоз+Росв+Рвх.выпр=9.5 кВт,

Qсум= Qхоз+ Qвх=3.73 кВА,

S сум =Р2сум+Q2сум=10.21 кВА

cosϕсум= Рсум/ S сум=0.93

5. Выбор типа ДГУ

Усредненное значение активной мощности нагрузок с учетом коэффициентов одновременности и загрузки

РСР=n=1NPnKOnKЗт=

=Рхоз*1*0.8+Росв*1*0.55+Рвх.выпр*1*0.6=5,91 кВт.

Ориентировочное значение усредненной величины полной мощности.

SСР=РСР/cosϕсум=6,36 кВА

Выбор типа ДГУ определяется отношением Sср/Pср

| Модель ДГУ | Мощность кВА /кВт | Напряжение В. | Ёмкость. Бака/Рас- ход топлива, Л | Поставщик |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G7000H (б) | 7/5..6 | 230/1фаза | 6/2.72 | ELTECO |

6. Выбор шкафного оборудования.

а) Шкафы вводно-распределительные ШВР производства ОАО Юрьв-Польского  завода “Промсвязь”, далее ЮПЗ “Промсвязь”.

Шкафы  ШВР предназначены для ввода и распределения электрической энергии трехфазного или однофазного переменного тока с номинальным напряжением 380/220В. Щиты обеспечивают защиту сети и потребителей энергии от перегрузок, коротких замыканий, от перенапряжений

Первый ШВР:

ШВР А У 380 / 16 1 1 П  -

Второй ШВР:

ШВР А -  380 / 16  -  - П  -

7. Преобразователи постоянного напряжения

При установке на узлах телекоммуникационного  оборудования с рабочим напряжением, отличающимся от основного (опорного) напряжения ЭПУ предусматривают установку дополнительных устройств для преобразования уровня постоянного напряжения. Обычно такие устройства обеспечивают стабилизацию выходного напряжения и поэтому называются стабилизированными преобразователями напряжения (СПН). Для получения устройств достаточной мощности СПН объединяют в группы, размещаемые в стойках ССПН. Выбор требуемого устройства определяется  по входным и выходным параметрам типовых стоек. Полная номенклатура стоек насчитывает более 100 типов / 6 /. Ниже, в табл. 3 приведен «усеченный» ряд, достаточный для решения широкого круга задач.

| Тип стойки ССПН | Тип преобразователя СПН | Макс. колич. Преобразователей | U02/пределы регулирова- ния, В | Ток Нагрузки А |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6-48-24/60-2 | 48-24/30 | 2 | 24/21-26 | 0…60 |

8. Источники питания переменного  тока.  Инверторы напряжения и устройства бесперебойного питания.

Инверторы напряжения  (ИН) предназначены для обеспечения бесперебойного питания ответственных потребителей напряжением переменного тока. Как правило, к ним относятся серверы, компьютеры обеспечения технологического процесса, мониторинга телекоммуникационных систем. В ряде случаев инверторы применяют для организации аварийного освещения «наружных» объектов (например, антенных мачт) осветительными приборами, рассчитанными на стандартное напряжение переменного тока 220В.. Инвертор преобразует опорное напряжение ЭПУ в переменное напряжение гарантированного качества. Для маломощных потребителей (до 400-500 Вт) допустимо применение простейших ИН с прямоугольной или трапецеидальной формой выходного напряжения, при большей мощности применяются ИН с синусоидальной формой напряжения.

| Тип инвертора | Напряжение входа, допустим. пределы напряжения, В | Вых. мощность ВА(1) |
| --- | --- | --- |
| DSI-48-1000 | 48/60(40-80) | 1000, С |

Опросная карта (лист), для оформления заказа на шкаф ШВРа.

- номинальное напряжение вводов сети  380  В.

- Номинальный ток вводного автомата (А): 10,16.

- Количество вводов: а) от сети: 1.

б) от дизельной электростанции: 1.

- Тип дизельной электростанции: передвижная.

- Необходимость предусматривать АВР для включения АДЭС: да.

- Необходимость контролирующих приборов:

А. Амперметры: да на каждом вводе.

Б. Вольтметры: да на каждом вводе.

В. Счетчики электроэнергии: да на каждом вводе.

- Количество автоматических выключателей потребителей:

| ток А | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1ф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3ф |  | 1 шт дгу | 1 шт в.а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Условие переключения АВР: при отклонения напряжения более допустимых по ОСТ пределов.

- Источники питания цепей аварийного освещения: нет

Опросная карта (лист), для оформления заказа на шкаф ШВРа.

номинальное напряжение вводов сети  380  В.

Номинальный ток вводного автомата (А):6,16.

Необходимость контролирующих приборов:

А. Амперметры: да на каждом вводе.

Б. Вольтметры: да на каждом вводе.

Количество автоматических выключателей потребителей:

| Ток,А | Sхоз/3/220=2,72 6 А | Росв/3/220=1,21 6 А | Sвх.выпр/3/220=11,86 16 А |
| --- | --- | --- | --- |
| 1ф |  | 3 |  |
| 3ф | 1 |  | 1 |

Условие переключения АВР: при отклонения напряжения более допустимых по ОСТ пределов.

Источники питания цепей аварийного освещения: нет

5.Вычисление усредненного значения годового потребления электрической энергии и ожидаемой стоимости энергопотребления.

Роп=Рхоз*Кхоз+Росв*Косв+Ртехн*Ктехн= 8,19 кВт

Пэ=Роп*С*t, где t=365дней*24часа, С-тариф=0.8 кВт/ч.

Пэ=57395,52 руб.

Часть 2.

Корректор коэффициента мощности

Краткое описание работы.

ККМ выполняет роль активного фильтра тока сети, обеспечивая снижение помех и реактивной составляющей тока, неизбежных при отсутствии ККМ. Одновременно с помощью ККМ обеспечивается получение повышенного промежуточного значения постоянного напряжения и его стабилизацию. Это позволяет уменьшить уровень входных токов и тока импульсного ключа, а также снизить требования к стабилизирующим свойствам последующего звена. Обычно нестабильность напряжения гарантируется на уровне 5 % при нестабильности входного напряжения  +-20%.

Работа ККМ основана на снижении за формой тока и принудительном формировании синусоидальной огибающей тока. В качестве сигнала задания формы выступает напряжение, снимаемое с выхода сетевого выпрямителя В1 через делитель Rд1, Rд2. Контроллер К1 формирует сигнал включения транзисторного ключа ККМ. При этом “гладкая” составляющая тока (I1) оказывается близка к синусоидальной форме, ВЧ составляющая замыкается через конденсатор С1. При замыкании ключа VT под действием сигнала управления, по цепи источник – индуктивность – ключ – резистивный датчик тока Rs протекает нарастающий ток. При достижении током величины, определяемым соотношением iL(t)=Uзад(t)*1/Rs контроллер ККМ выключает VT и энергия, накопленная в индуктивности, передаётся конденсатору С2, заряжая последний до напряжения Uc2=I2Rн. По каналу обратной связи информация о величине напряжения Uc2 передаётся в контроллер. Эта величина корректирует уровень напряжения Uзад обеспечивая стабилизацию величин I2 и Uc2 .

В основе расчёта ККМ лежат соотношения характеризующие работу преобразователя напряжения повышающего типа в граничном режиме. Его особенностью является треугольная форма тока с высотой, зависящей от напряжения задания, и периодом зависящим от соотношения напряжений входа и выхода и постоянной времени цепи. При изменяющимся во времени напряжении на входе ККМ период преобразования и коэффициент заполнения будут изменяться, обеспечивая условия U02≈const и P01≈P02 .

Произведём необходимый расчёт тока ключа и тока диода.

Мощность от сети рассчитаем по формуле Рсети=Рвых/КПД, где Рвых=I0*U0=30*48=1.44 кВт

КПД=0.85

Рсети=1.8 кВт

Определим действующее значение тока приходящегося на одну фазу

Iд= Рсети/(3*220)=2.72 А

Определим амплитудное значение тока синусоиды

Iа= Iд*√2=3.82 А

Зная, что значение тока ключа в 2 раза больше амплитудного значения тока синусоиды, вычислим ток ключа, который равен току диода

Ivd=2* Iа=7.6 А.

Теперь рассчитаем значение индуктивности

Ivd=(U1*T*D)/L→L=(U1*T*D)/ Ivd

где U1=220 В (напряжение сети)          T=1/f=1/40 с (период частоты преобразования)    E1=U2=400 В (повышенное промежуточное значение постоянного напряжения)

D=1- U1/E1=0.45 - коэффициент заполнения импульсов управления

L= 220/7,6 * 1/40 * 0,001 * 045 = 326 мкГн.

Заключение

При выполнении курсового проекта мной были расширены и углублены теоретические знания, познакомился  с новейшими достижениями в области разработки и  проектирования электропитающих установок предприятий связи, особенностями работы и эксплуатации электротехнических устройств для систем электроснабжения.  А также были получены навыки использования нормативной, справочной и технической литературы по изучаемой теме.